Piława Górna, dnia 18.07.2016r.

ZBP.271.1.6.2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej”.

**Pytanie 27**

Prosimy o podanie parametrów technicznych (wydajność, wysokość podnoszenia wody, moc) pomp obiegowych PO1 , PO2 ,P03(-przedmiar robót-poz. Nr 223).

**Odpowiedź na pytanie 27**

Parametry pracy pomp central wentylacyjnych:

PO1

Gp = 1387 kg/h; Hp = 35 kPa

PO2
Gp =1070 kg/h; Hp = 25 kPa

PO3
Gp =1070 kg/h; Hp = 25 kPa